
长丰人民医院备用电源维保技术要求
我院发电机组共2台，1台住院楼800KVA机组，1台体检中心500KVA机组，每年年度保养1次（含所有材料）和24次巡检，4次应急响应服务。

一、维保内容：

1、本项目主要对2台柴油发电机组提供一年的维护、巡检、保养、现场支持。

2、每台柴油发电机组全年要各提供1次年度保养（保养内容：机油更换、防冻液更换、柴油滤清器更换、机油滤清器更换、空气滤清器更换、油水分离器更换）和24次巡检，巡检每月2次，巡检主要内容为：

2.1柴油发电机润滑系统：检查机油液位和发动机是否有漏油现象。年度更换机油滤芯，更换机油。

2.2柴油发电机进排气系统：检查进排气系统是否有泄漏，调整气门间隙，清洗曲轴箱呼吸器。年度清洗或更换空气滤芯，

2.3发电机组燃油系统：排放燃油箱底部杂质，清洗或更换柴油粗滤，更换柴油细滤，检查燃油管路是否有泄漏，测试手动油泵。

2.4柴油发电机组冷却系统：检查风扇和散热芯片、节温器，调整或更换风扇皮带，清洗散热器水箱及发动机水道.检查水箱液位，年度更换冷却液。

2.5发电机电气部分：检查启动马达、输出开关、启动旋钮、紧急停车继电器、充电发电机、充电器、启动电池、速度传感器以及发动机控制线路的松紧程度；发电机定子、转子除尘，检查励磁系统状态。

2.6每台发电机必须建立独立的维保记录，每次维保及抢修必须按实记录并由招标人指定的专人签字确认，记录交一份给招标人进行备案。

2.7维护要求：提供的维护和保障服务须能有效提高发电机组设备的运行质量，确保维护的发电机组设备在任何情况下均能稳定、高效、可靠的运行。

2、 服务要求：

1、24小时提供服务；

2、出现故障须90分钟内赶到现场；

3、由于医院对备用发电机组的使用特性，当柴油发电机组出现故障暂时不能修复时，成交供应商须有相应的措施。提供服务前招标人有权对成交供应商进行考察核实；

4、成交供应商负责对招标人相关操作人员进行免费培训，并提供设施维护保养手册和技术资料。

三、人员及设备要求：

1、具有能提供相应维修保养服务的人员；

2、供应商中标后必须为技术人员购买社会保险及意外险，中标半年后将购买保险记录上交招标人备案。
3、供应商须在安徽省具有本地化服务能力。

4、投标人的报价应包括维保服务需要的人员工资、交通费、工具费、管理费、保险、利润、税金。对于损坏零部件进行维修更换低于300元每次的，成交供应商自费维修更换。高于300元的维修项目，由中标供应商报招标人审核后实施，费用按审核价格支付给中标供应商。
	序 号
	服务名称
	型 号 或 内 容
	单 位
	数 量
	单 价
	小 计

	1
	更换复合机油
	壳牌 15W/40
	升
	150
	
	

	2
	更换柴油滤清器
	原厂配件
	只
	2
	
	

	3
	更换机油滤清器
	原厂配件
	只
	4
	
	

	4
	更换旁通机油滤清器
	原厂配件
	只
	2
	
	

	5
	更换空气滤清器
	原厂配件
	只
	2
	
	

	6
	更换防冻液
	-25℃  壳牌
	升
	280
	
	

	7
	清洗冷却系统，水箱保护液
	用P3粉清洗水腔与水箱
	次
	1
	
	

	一年合计
	　包含材料与人工费
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	序 号
	服 务 名 称
	型 号 或 内 容
	单 位
	数 量
	单 价
	小 计

	1
	应急响应
	1年应急响应4次
	次
	4
	
	

	2
	日常巡检
	详见维护保养内容，要求技术人员应急现场支持，每月2次巡检。
	次
	24
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